4-72No2.8A、3.2A、3.6A离心通风机性能与选用件表

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 地脚螺栓GB799-76 （4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |
| 2.8 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1131 1310 1480 1659 1828 2007 2177 2356 | 994 966 933 887 835 770 702 606 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.45 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58 0.57 | 0.67 0.72 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 0.80 | Y90S-2（B35） | 1.5 | M8×220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1688 1955 2209 2476 2729 2996 3250 3517 | 1300 1263 1220 1160 1091 1006 918 792 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.88 0.93 0.99 1.03 1.07 1.10 1.13 1.11 | 1.23 1.31 1.38 1.34 1.39 1.43 1.47 1.45 | Y90L-2（B35） | 2.2 | M8×220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 844 978 1104 1238 1365 1498 1625 1758 | 324 315 304 289 272 251 229 198 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 | 0.16 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 | Y90S-4（B35） | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2664 3045 3405 3786 4146 4527 4887 5268 | 1578 1531 1481 1419 1343 1256 1144 989 | 74.2 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 74.3 | 1.56 1.65 1.73 1.81 1.86 1.92 1.95 1.94 | 2.03 2.15 2.25 2.35 2.42 2.50 2.53 2.52 | Y100L-2（B35） | 3 | M10×220 | M10 | 10 |

4-72No3.6A、4A、4.5A离心通风机性能与选用件表

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 地脚螺栓GB799-76 （4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |
| 3.6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1332 1522 1703 1893 2073 2263 2444 2634 | 393 381 369 353 335 313 285 247 | 74.2 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 74.3 | 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 | 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 | Y90S-4（B35） | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4012 4506 4973 5468 5962 6457 6924 7419 | 2014 1969 1915 1830 1723 1606 1459 1320 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 2.89 3.05 3.18 3.28 3.35 3.42 3.43 3.49 | 3.47 3.66 3.82 3.94 4.02 4.11 4.11 4.19 | Y132S1-2（B35） | 5.5 | M10×220 | M10 | 10 |
| 4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2006 2253 2487 2734 2981 3228 3462 3709 | 501 490 476 455 429 100 363 329 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 | 0.54 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 | Y90S-4（B35） | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5712 6416 7081 7785 8489 9194 9859 10562 | 2554 2497 2428 2320 2184 2036 1849 1673 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 5.21 5.49 5.74 5.92 6.04 6.17 6.17 6.30 | 6.00 6.32 6.60 6.81 6.95 7.09 7.10 7.24 | Y132S2-2（B35） | 7.5 | M10×220 | M10 | 10 |

4-72No4.5A、5A、6A离心通风机性能与选用件表

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 地脚螺栓GB799-76 （4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |
| 4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2856 3208 3540 3893 4245 4597 4929 5281 | 634 620 603 577 543 506 460 416 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 0.79 | 0.91 0.96 1.00 1.04 1.06 1.08 1.08 1.10 | Y90S-4（B35） | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
| 5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7728 8855 9928 11054 12128 13255 14328 15455 | 3187 3145 3074 2962 2792 2567 2335 2019 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 8.72 9.35 9.90 10.47 10.82 11.07 11.22 11.09 | 10.02 10.76 11.39 12.04 12.44 12.72 12.90 12.75 | Y160M2-2（B35） | 15 | M12×300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3864 4427 4964 5527 6064 6628 7164 7728 | 790 780 762 735 693 637 580 502 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.09 1.17 1.24 1.31 1.35 1.38 1.40 1.39 | 1.42 1.52 1.61 1.70 1.76 1.80 1.82 1.80 | Y100L1-4（B35） | 2.2 | M10×220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.25 3.49 3.70 3.91 4.04 4.13 4.19 4.14 | Y112M-4（B35） | 4 | M10×220 | M10 | 10 |

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 地脚螺栓GB799-76 （4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |
| 6 | A | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.10 1.18 1.25 1.32 1.37 1.40 1.32 1.30 | Y100L-6（B35） | 1.5 | M10×220 | M10 | 10 |