4-72No6D、8D离心通风机性能与选用件表

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 联轴器（1套）GB4323-84（ST0103） | 地脚螺栓GB799-76（4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |  |
| 6 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.32 3.56 3.77 3.99 4.12 4.21 4.27 4.22 | Y112M-4 | 4 | TL628×6248×112 (145-48×28 ) | M10×220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.12 1.21 1.28 1.35 1.39 1.32 1.34 1.33 | Y100L-6 | 1.5 | TL628×6248×112 (145-48×28 ) | M10×220 | M10 | 10 |
| 8 | D | 1450 | 1 2 3 4 56 7 | 15826 18134 20332 22640 24838 27146 29344 | 2032 2005 1960 1888 1781 1638 1490 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 11.42 12.26 12.98 13.72 14.18 14.50 14.71 | 13.41 14.39 15.23 16.1 16.64 17.02 17.26 | Y180M-4 | 18.5 | TL848×11265×142 (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 |

4-72-No8D、10D离心通风机性能与选用件表

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 联轴器（1套）GB4323-84（ST0103） | 地脚螺栓GB799-76（4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |  |
| 8 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10478 12006 13461 14989 16444 17972 19428 | 887 875 856 825 778 715 651 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 3.32 3.56 3.77 3.98 4.11 4.21 4.27 | 4.06 4.36 4.61 4.88 5.04 5.15 5.23 | Y132M2-6 | 5.5 | TL838×8265×142 (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
| 8 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7968 9130 10236 11398 12504 13666 14773 | 512 506 494 476 449 413 376 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.46 1.56 1.66 1.75 1.81 1.85 1.88 | 1.93 2.08 2.20 2.32 2.4 2.45 2.49 | Y132M-8 | 3 | TL838×8265×142 (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
| 10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 40441 44026 47611 50680 53664 56605 | 3202 3159 3032 2884 2722 2532 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 41.00 43.07 44.59 45.58 46.40 46.86 | 48.12 50.53 52.33 53.49 54.45 54.98 | Y250M-4 | 55 | TL865×14265×142 (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
| 10 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 | 26775 29148 31521 33554 35529 37476 | 1395 1376 1321 1257 1187 1104 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 11.9 12.50 12.94 13.23 13.47 13.60 | 13.96 14.67 15.18 15.52 15.80 15.96 | Y200L1-6 | 18.5 | TL855×11265×142 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |

4-72-No10D、12D、离心通风机性能与选用件表

| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 联轴器（1套）GB4323-84（ST0103） | 地脚螺栓GB799-76（4个） | 螺母GB6170-85（4个） | 垫圈GB96-85（4个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |  |
| 10 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 | 20360 22164 23969 25515 27017 28497 | 805 794 762 725 685 637 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 5.23 5.50 5.69 5.82 5.92 5.98 | 6.14 6.45 6.68 6.82 6.95 7.02 | Y160L-8 | 7.5 | TL842×11265×142 (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 |
| 12 | D | 960 | 1 2 3 4 56 | 46267 50368 54469 57981 61395 64759 | 2013 1986 1906 1814 1712 1593 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 29.61 31.10 32.20 32.91 33.51 33.84 | 34.75 36.49 37.79 38.62 39.32 39.71 | Y280S-6 | 45 | TL875×14275×142 (240-75×75) | M20×500 | M20 | 12 |
| 12 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 | 35182 38301 41419 44090 46685 49244 | 1160 1145 1099 1046 987 919 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 13.02 13.67 14.16 14.47 14.73 14.88 | 15.28 16.05 16.61 16.98 17.29 17.46 | Y225S-8 | 18.5 | TL860×14275×142 (240-75×60) | M16×400 | M16 | 16 |