4-72-No6C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10314 11818 13251 14755 16187 17692 19124 20628 | 2734 2698 2637 2541 2396 2202 2004 1733 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 10.00 10.73 11.35 12.00 12.41 12.69 12.87 12.71 | 12.10 12.98 13.74 14.53 15.02 15.36 15.57 15.39 | Y160L-4 | 15 | B | 5 | 2240 | 48-B5-240 | 42-B5-370 | 3912-014 |

4-72-No6C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9209 10552 11831 13174 14453 15796 17075 18418 | 2176 2147 2099 2022 1907 1753 1595 1380 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 7.11 7.64 8.08 8.54 8.83 9.03 9.16 9.05 | 8.61 9.24 9.78 10.34 10.69 10.93 11.09 10.95 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2240 | 48-B3-240 | 42-B3-330 | 3912-014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 48-B4-240 | 42-B4-330 |  |
| 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8288 9497 10648 11856 13008 14216 15367 16576 | 1760 1736 1697 1635 1542 1418 1291 1116 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 5.19 5.57 5.89 6.23 6.44 6.58 6.68 6.60 | 6.28 6.74 7.13 7.54 7.79 7.97 8.08 7.98 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-300 | 3912-014 |
| 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7367 8442 9465 10539 11562 12637 13660 14734 | 1389 1370 1339 1291 1217 1119 1019 881 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 3.64 3.91 4.14 4.37 4.52 4.62 4.69 4.63 | 4.60 4.94 5.23 5.53 5.71 5.84 5.92 5.85 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-270 | 3913-013 |
| 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5756 6595 7395 8234 9033 9873 10672 11511 | 846 835 816 786 742 682 621 537 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.74 1.86 1.97 2.09 2.16 2.20 2.34 2.21 | 2.38 2.55 2.49 2.63 2.72 2.79 2.82 2.79 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 28-B2-215 | 3912-013 |

4-72-No6C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5157 5909 6626 7378 8094 8846 9562 10314 | 679 670 655 631 595 547 498 431 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.25 1.34 1.42 1.50 1.55 1.59 1.61 1.59 | 1.71 1.83 1.94 2.05 2.12 2.17 2.20 2.17 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-190 | 3912-013 |
| 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4605 5276 5916 6587 7227 7898 8538 9209 | 541 534 522 503 474 436 397 344 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.89 0.95 1.01 1.07 1.10 1.13 1.14 1.13 | 1.31 1.31 1.38 1.46 1.51 1.54 1.57 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-170 | 3912-013 |
| 900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4144 4749 5324 5928 6504 7108 7684 8288 | 438 432 422 407 384 353 322 278 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.65 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.82 | 0.96 1.03 1.09 1.15 1.19 1.21 1.23 1.22 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-255 | 3912-013 |
| 800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3684 4221 4733 5270 5781 6319 6830 7367 | 346 341 334 322 303 279 254 220 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.58 | 0.72 0.72 0.76 0.81 0.83 0.85 0.86 0.85 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 24-A2-140 | 3912-013 |