4-72-No8C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19646 22511 25240 28105 30834 33699 36427 | 3143 3101 3032 2920 2754 2531 2302 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 21.85 23.46 24.83 26.25 27.12 27.74 28.13 | 26.45 28.39 30.05 31.77 32.83 33.58 34.05 | Y200L1-2 | 30 | B | 6 | 2800 | 65-B6-320 | 55-B6-200 | 3912-015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 65-B7-320 | 55-B7-200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Y200L2-2 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17463 20010 22435 24982 27408 29954 32380 | 2478 2445 2390 2303 2171 1996 1816 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 15.35 16.47 17.44 18.43 19.05 19.49 19.76 | 18.58 19.94 21.10 22.31 23.06 23.59 23.92 | Y180M-2 | 22 | B | 5 | 2240 | 65-B5-320 | 48-B5-175 | 3912-014 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y200L1-2 | 30 |  |  |  |  | 55-B5-175 |  |
| 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13643 15633 17527 19517 21412 23402 25297 | 1507 1487 1454 1401 1321 1215 1106 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 7.32 7.86 8.31 8.79 9.08 9.29 9.42 | 8.86 9.51 10.06 10.64 11.00 11.25 11.40 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2800 | 65-B3-320 | 42-B3-275 | 3912-014 |
| 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1222414007 15705 17487 19185 20968 22666 | 1209 1193 1166 1124 1060 975 887 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 5.26 5.65 5.98 6.32 6.53 6.68 6.78 | 6.37 6.84 7.24 7.65 7.91 8.09 8.20 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2800 | 65-B2-320 | 38-B2-250 | 3912-013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y160M-4 | 11 |  |  |  |  | 42-B2-250 | 3912-014 |

4-72-No8C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10914 12506 14022 15614 17130 18721 20237 | 963 950 929 895 744 777 707 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 3.75 4.02 4.26 4.50 4.65 4.76 4.82 | 4.73 5.08 5.38 5.68 5.87 5.76 5.84 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2500 | 65-B2-320 | 38-B2-225 | 3912-013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y132M-4 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9823 11255 12620 14052 15417 16849 18213 | 779 769 752 725 683 629 572 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 2.73 2.93 3.10 3.28 3.39 3.47 3.52 | 3.45 3.70 3.92 4.14 4.28 4.38 4.44 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-200 | 3912-013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y132S-4 | 5.5 |  |  |  |  | 38-B2-200 |  |
| 800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8732 10005 11217 12491 13704 14977 16190 | 615 607 594 572 540 496 452 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.92 2.06 2.18 2.30 2.38 2.44 2.47 | 2.42 2.60 2.75 2.91 3.01 3.08 3.12 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-180 | 3912-013 |
| 710 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7749 8880 9956 11085 12162 13292 14368 | 485 478 468 450 425 391 356 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.34 1.44 1.52 1.61 1.66 1.70 1.73 | 1.84 1.97 2.08 2.20 2.28 2.33 2.36 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-160 | 3912-013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y100L2-4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6876 7879 8834 9837 10791 11794 12749 | 381 376 368 355 334 308 280 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 0.94 1.01 1.06 1.13 1.16 1.19 1.21 | 1.38 1.38 1.46 1.54 1.59 1.63 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-145 | 3912-013 |