4-72-No12C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 1120 | 1 2 3 4 5 6 | 53978 58763 63548 67645 71627 75552 | 2746 2710 2601 2474 2335 2172 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 47.02 49.38 51.13 52.27 53.21 53.73 | 56.92 59.78 61.90 63.27 64.41 65.04 | Y280S-4 | 75 | C | 7 | 4000 | 75-C7-480 | 75-C7-370 | 3912-017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 75-C8-480 | 75-C8-370 |  |
| 1000 | 1 2 3 4 5 6 | 48195 52467 56739 60397 63953 67457 | 2185 2156 2070 1969 1859 1729 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 33.47 35.15 36.40 37.20 37.88 38.25 | 40.51 42.55 44.06 45.03 45.85 46.30 | Y225M-4 | 45 | C | 5 | 3550 | 75-C5-480 | 60-C5-325 | 3912-017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y250M-4 | 55 |  | 6 |  | 75-C6-480 | 65-C6-325 |  |
| 900 | 1 2 3 4 5 6 | 43375 47220 51065 54357 57557 60712 | 1767 1744 1674 1593 1504 1399 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 24.40 25.62 26.53 27.12 27.61 27.88 | 29.53 31.02 32.12 32.83 33.42 33.75 | Y250M-6 | 37 | C | 4 | 4000 | 75-C4-480 | 65-C4-450 | 3912-017 |
| 800 | 1 2 3 4 5 6 | 38556 41973 45391 48317 51162 53966 | 1395 1376 1321 1257 1187 1104 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 17.14 18.00 18.63 19.05 19.39 19.58 | 20.74 21.79 22.56 23.06 23.47 23.70 | Y200L2-6 | 22 | C | 3 | 4000 | 75-C3-480 | 55-C3-400 | 3912-015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y225M-6 | 30 |  |  |  |  | 60-C3-400 |  |
| 710 | 1 2 3 4 5 6 | 34218 37251 40284 42882 45406 47895 | 1097 1083 1040 989 934 869 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 11.98 12.58 13.03 13.32 13.56 13.69 | 14.50 15.23 15.77 16.12 16.41 16.57 | Y200L1-6 | 18.5 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 55-C2-360 | 3912-015 |

4-72-No12C离心通风机性能与选用件表

| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 |  | 三角带 |  |  | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长（mm） | 代号 | 代号 | 代号（2套） |
| 630 | 1 2 3 4 5 6 | 30362 3305435745 38050 40290 42498 | 863 852 818 778 735 684 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 8.37 8.79 9.10 9.30 9.47 9.56 | 10.13 10.64 11.02 11.26 11.46 11.58 | Y180L-6 | 15 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 48-C2-310 | 3912-014 |
| 560 | 1 2 3 4 5 6 | 26989 29381 31774 33822 35813 37776 | 682 673 646 615 580 540 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 5.88 6.17 6.39 6.53 6.65 6.72 | 7.11 7.47 7.74 7.91 8.05 8.13 | Y160M-6 | 7.5 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 42-C2-280 | 3912-014 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y160L-6 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1 2 3 4 5 6 | 24097 26233 28369 30198 31976 33728 | 543 536 515 490 462 430 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 4.18 4.39 4.55 4.65 4.73 4.78 | 5.28 5.55 5.75 5.87 5.98 5.79 | Y160M-6 | 7.5 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 55-C2-250 | 3912-014 |
| 450 | 1 2 3 4 5 6 | 21687 23610 25532 27178 28778 30356 | 440 434 417 397 374 348 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 3.05 3.20 3.32 3.39 3.45 3.49 | 3.85 4.05 4.19 4.28 4.36 4.40 | Y132M1-6 | 4 | C | 2 | 3550 | 75-C2-480 | 38-C2-225 | 3912-013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y132M2-6 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1 2 3 4 5 6 | 19278 20986 22695 24158 25581 26983 | 347 343 329 313 296 275 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 2.14 2.25 2.33 2.38 2.42 2.45 | 2.71 2.84 2.94 3.01 3.06 3.09 | Y132S-6 | 3 | C | 2 | 3150 | 75-C2-480 | 38-C2-200 | 3912-013 |